

в горизонтальном исполнении.онтейнераwww.technos-m.ru

|  |
| --- |
| Нижний Новгород, 2014г. |



|  |  |
| --- | --- |
| ТЕХНОС-М+ | ПРИМЕНЕНИЕ УСТАНОВОК ГАЗОВОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ В БЛОК-КОНТЕЙНЕРАХ |

Применение различных блок-боксов, мобильных зданий, контейнеров в последнее время получает все более широкое распространение. В подобного рода конструкциях размещаются дизельные электростанции, автономные источники питания, аппаратура связи, насосные станции, другое электротехническое и технологическое оборудование. Благодаря своей мобильности и автономности такие сооружения контейнерного типа стали популярны в нефтегазовой отрасли, у энергетиков, геологов, строителей, военных. В силу того, что на относительно небольших площадях контейнеров компактно сосредоточено дорогостоящее оборудование, помещения такого плана нуждаются в надежной защите от возгораний и пожаров. Наиболее полно выполнить эту задачу могут автоматические установки газового пожаротушения. В качестве огнетушащего вещества в этих установках применяются химически неагрессивные, легко удаляемые газовые составы, которые не только создают в защищаемом объеме концентрацию, не поддерживающую горение, но и, при этом, не наносят ни малейшего ущерба аппаратуре и оборудованию, находящимся в контейнере.

В данной статье рассматриваются некоторые особенности газового пожаротушения в блок-контейнерах.

Блок-контейнеры обычно отличаются от других объектов следующим:

* автономное размещение и отсутствие обслуживающего персонала;
* функционирование в сложных климатических и температурных условиях;
* высокая концентрация дорогостоящего оборудования на малой площади;
* высокие требования к надежности системы;
* перерыв в работе контейнеров часто приводит к нарушениям сложного и важного технологического процесса;
* наличие в блок-контейнерах большого количества конструкций, препятствующих распространению огнетушащего вещества.
* необходимость оснащения контейнера различными системами безопасности совместимыми с системой пожарной безопасности (система охранной сигнализации, система контроля и управления доступом, система газообнаружения и т.п.), которые должны интегрироваться в одном блоке приемно-контрольной аппаратуры или иметь совместимые протоколы обмена.
* Необходимость организации обмена данными между системой пожаротушения блок-контейнера и удаленным постом наблюдения.

Все вышеуказанные особенности контейнеров приводят к тому, что наиболее оптимальным способом тушения для них является объемное газовое пожаротушение.

Автоматические установки газового пожаротушения являются единственно возможным средством противопожарной защиты помещений с компьютерной техникой, коммутационным и телевизионным оборудованием, вычислительных центров, серверных, дизель-генераторных, насосных, компрессорных, узлов учета и др.

Основными достоинствами газового пожаротушения являются:

* возможность выпуска газового огнетушащего вещества (ГОТВ) при работающем оборудовании;
* безопасность применения по отношению к защищаемым материалам;
* высокая эффективность и скорость пожаротушения;
* тушение по объему;
* длительный срок эксплуатации установок газового пожаротушения.

Системы газового пожаротушения производства ООО «ТЕХНОС-М+» применимы для защиты оборудования блок-контейнеров на различных предприятиях нефтяной и газовой промышленности, транспорта, объектов инфраструктуры социального и государственного значения. «ТЕХНОС-М+» имеет значительный опыт производства установок газового пожаротушения для блок-боксов и контейнеров различного назначения. За последние годы тысячи подобных установок производства «ТЕХНОС-М+» были смонтированы в блок-боксах на объектах АК «Транснефть», «Роснефть», объектах энергетики, связи, военного предназначения.



МГП «Атака» универсален, что позволяет ему работать с аппаратурой управления различных производителей и различной комплектации.

Рассмотрим два варианта исполнения аппаратуры управления системы пожаротушения в комплексе с системой охранной сигнализации и системой контроля и управления доступом.

Одним из требований к аппаратуре управления системы пожаротушения является возможность автономного режима работы.


Для примера рассмотрим два варианта газового пожаротушения для двух контейнеров.

**1 вариант**

Контейнер 3-х секционный, при этом тушение происходит одновременно в 2-х секциях; третья секция не требует пожаротушения.

План возможного размещения оборудования газового пожаротушения представлен на рис.1

Рис.1 План размещения оборудования



- огнетушащее вещество (ГОТВ) – Хладон – 125ХП


- система управления автоматической установкой газового пожаротушения построена на базе прибора «С2000-АСПТ» производства НПО “Болид”.

В зависимости от пожарной нагрузки, температурного режима, технологических и конструктивных особенностей, месторасположения контейнера масса ГОТВ необходимая для создания огнетушащей концентрации внутри контейнера может потребоваться до 54 кг хладона 125ХП. Это количество газа уберется в один 60л. модуль ГПТ (МГП (65-60-32)Э). При этом потребуется запасной модуль, согласно нормативным требованиям, размещаться который может на складе Заказчика. На рис.1 представлена примерная схема расположения оборудования и трубопроводов установки газового пожаротушения.

Модульная структура системы «Орион» (ЗАО НВП «Болид», г. Москва) позволяет создать оптимально эффективную систему пожаротушения как с возможностью интеграции в систему комплексной безопасности, так и с возможностью автономной работы системы.

Примерная схема расположения систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), охранной (ОС), оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), контроля доступа (СКД) на базе оборудования ЗАО НВП «Болид» представлены на рис.2

Рис.2 схема расположения АПС, ОС, СОУЭ, СКД на базе оборудования ЗАО НВП «Болид»



В качестве устройств регистрирующих пожар в автоматическом режиме (и при срабатывании которых производится запуск системы пожаротушения) система ГПТ на базе прибора «С2000-АСПТ» использует пороговые пожарные извещатели.

Ручные пожарные извещатели и охранные магнитоконтактные извещатели, применяемые для отмены запуска пожаротушения при открытии дверей, подключаются к отдельным выделенным шлейфам сигнализации.

Составные элементы системы оповещения о пожаре (световые табло типа «Молния-24», «Сфера», звуковые оповещатели) подключаются к самостоятельным выходам управления с контролем цепи на обрыв и короткое замыкание.

Предусмотрено два вида запуска установки газового пожаротушения – автоматический и дистанционный.

Автоматический запуск осуществляется при срабатывании двух пожарных пороговых извещателей в одном из трех пожарных шлейфов прибора «С2000-АСПТ».

Режим автоматического запуска установки газового пожаротушения может быть включен нажатием кнопки «Автоматика» на панели прибора ППКУП «С2000-АСПТ». Дверь в защищаемое помещение при этом должна быть закрыта. 

Режим автоматического запуска выключается при нарушении или неисправности цепи датчиков состояния дверей (магнитоконтактных извещателей).

Дистанционный пуск возможно произвести путем нажатия ручного пожарного извещателя, расположенного у входа в защищаемые помещения. Прибор «С2000-АСПТ» сразу переходит в режим «Пожар» и начинает отсчет времени задержки, вне зависимости от того, включен режим автоматического запуска или выключен.

При переходе в режим «Пожар» включается внутренний звуковой сигнал, включается световой оповещатель «Газ – уходи», «Газ не входи», звуковой оповещатель, замыкаются контакты реле «Пожар». Сбросить режим «Пожар» можно нажатием кнопки «Сброс пожара».

Систему охранной сигнализации (ОС) реализуется на базе прибора приемно-контрольного охранно-пожарного «С2000-4» (НВП «Болид»).

В качестве средств охраны в помещениях блок-контейнера обычно предусмотриваются:

- для контроля открытия дверей, окон, защитные решетки воздушных клапанов, жалюзи – извещатели охранные магнитоконтактные типа ИО 102;

- для защиты объема – извещатели охранные инфракрасные пассивные типа «Фотон»;

- для контроля движения – комбинированные ИК+СВЧ датчики.

Система контроля доступа в системе «Орион» НВП «Болид» строится на базе контроллера доступа «С2000-2». В состав системы входят: контроллеры управления доступом, считыватели бесконтактные и контактные, кнопки выхода, замки электромагнитные.

Таким образом, система комплексной защиты блока-контейнера в системе «Орион» строится по модульному принципу на основе нескольких приборов, объединенных в единое информационное пространство интерфейсом RS-485.

Все приборы устанавливаются в отдельный шкаф автоматики.

Для организации связи между приборами и устройствами в блок-контейнере и удаленными приборами диспетчерской (поста наблюдения) в ИСО «Орион» используется несколько вариантов:

- каналы интерфейса RS-432, RS-485;

- локальная вычислительная сеть (ЛВС);

- волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС);

- радиоканал;


- цифровой канал связи Е1.

**2 вариант**

Контейнер 2-х секционный

План возможного размещения оборудования газового пожаротушения представлен на рис.3.

Рис.3. План размещения оборудования



- огнетушащее вещество (ГОТВ) – Хладон – 227ЕА

- система управления автоматической установкой газового пожаротушения построена на базе прибора «ДОЗОР-1А» (производства ООО НИТП «НИТА», г. Нижний Новгород).


В зависимости от пожарной нагрузки, температурного режима, технологических и конструктивных особенностей, месторасположения контейнера масса ГОТВ необходимая для создания огнетушащей концентрации внутри контейнера может потребоваться до 47 кг хладона 227еа. Это количество газа уберется в один 60л. модуль ГПТ. При этом потребуется запасной модуль, согласно нормативным требованиям, размещаться который может на непосредственно в защищаемом контейнере как показано на рис.4.

Рис.4 Вид А

Система на базе прибора «ДОЗОР-1А» является одной из распределенных адресно-аналоговых систем пожарной безопасности, часто применяемой для защиты блок-контейнеров.


Пример системы на оборудовании ООО НИТП «НИТА» показан на рис.5

Применение адресно-аналоговых приборов для построения электротехнической части систем газового пожаротушения позволяет существенно повысить их надежность, эффективность и функциональные возможности.

Одним из главных преимуществ приборов «Дозор» всегда была и остается высокая устойчивость к грозовым разрядам, скачкам сетевого напряжения и также электромагнитным наводкам, что особенно важно для надежной работы установленного в контейнере оборудования.

Рис.5 система управления автоматической установкой газового пожаротушения

на базе прибора «ДОЗОР-1А»



В состав прибора входят адресные метки для полноценной работы со всеми типами пороговых дымовых, тепловых и ручных извещателей, а также с сухими контактами произвольного назначения. В качестве средств обнаружения пожара (при срабатывании которых производится запуск системы пожаротушения) можно применить извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые ИП212-107 «Дымок» («НИТА»). Магнитоконтактные извещатели, которые устанавливаются на входные двери и окна для отмены запуска пожаротушения при их открытии, также подключаются к адресным меткам (АМТ).

Выходные адресные метки позволяют легко и компактно реализовать управление цепями пуска любых порошковых и газовых модулей, всеми видами электрической нагрузки (вентиляцией, технологическим оборудованием), клапанами (дымоудаления, огнезадерживающими, водяными) и всеми видами оповещателей (звуковыми (сирены), световыми («Газ уходи», «Газ не входи» и «Автоматика отключена», речевыми).

Предусмотрено два вида запуска установки газового пожаротушения – автоматический и дистанционный.

Дистанционный пуск возможно произвести путем нажатия ручного пожарного извещателя, расположенного у входа в защищаемое помещение.

Автоматический запуск осуществляется при срабатывании двух пожарных извещателей в шлейфе прибора «Дозор-1А». Включение и выключение автоматики сопровождаются появлением соответствующих сообщений на ЖК-индикаторе и записями в истории событий. При переходе в режим «Пожар» включаются световые оповещатели «Газ – уходи», «Газ не входи», звуковые оповещатели. Пуск установки пожаротушения осуществляется с задержкой на время, необходимое для эвакуации людей из помещения и отключение вентиляции, но не менее 10 с момента включения в помещении устройств оповещения об эвакуации.

Система оборудования средств охраны обеспечивает охранные мероприятия для предотвращения несанкционированного доступа к оборудованию блок-контейнера и формированию сигнала внешнему оператору о несанкционированном проникновении.

Система оборудования средств охраны выполнена в едином комплексе приемно-контрольной аппаратуры с системой противопожарной безопасности.

Предусмотрено включение/выключение оборудования средств охраны по сигналу «Охрана» от АСУ блок-контейнера.

Для контроля открытия дверей и окон контейнера применены магнитоконтактные извещатели типа ИО 102-20, подключенные к адресным меткам АМТ, в качестве извещателей контроля объема - извещатели охранные инфракрасные пассивные типа «Фотон», которые аналогично подключаются к адресным меткам АМТ.

Возможна интеграция систем пожарной безопасности, построенных на приборах серии "ДОЗОР" с другими системами, построенными на других приборах на базе программных комплексов "ESELTA" ("ESELTA" г. Санкт-Петербург) и «Интеллект» (ITV).

Для организации связи между приборами и устройствами в блок-контейнере и удаленными приборами диспетчерской (поста наблюдения) в системе ИСПБ «Дозор» возможно использование несколько вариантов:

- каналы интерфейса RS-485;

- локальная вычислительная сеть (ЛВС);

- волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС);

- радиоканал;

При необходимости размещения модуля в нишах, в подпольном пространстве или на стене контейнера модули могут изготавливаться и в горизонтальном исполнении.

 Таким образом, сегодня применение накопленного опыта и современных технических средств позволяет обеспечить надежное и эффективное тушение пожаров в дорогостоящем оборудовании контейнерного типа с помощью высокоэффективного газового пожаротушения.

Рис. 6 Условные обозначения принятые в статье



